{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":18,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT310B-SRC1","EWFT320B-SRC2","EWFT350B-SRC1","EWFT380B-SRC2","EWFT430B-SRC2","EWFT480B-SRC2","EWFT570B-SRC2","EWFT620B-SRC2","EWFT670B-SRC2","EWFT730B-SRC2","EWFT790B-SRC2","EWFT860B-SRC2","EWFT960B-SRC2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","395.2","408.4","439.1","480.6","544.2","598.2","725","762.6","851.4","947.6","970.4","1,093","1,170"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг"]
["","Минимальная мощность","","","%","39","21","33","18","16","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","121.6","131.1","151.7","143.7","167.5","204.3","214.2","259.3","277.4","283.4","335.4","329.9","409.7"]
["EER","","","","","3.25","3.115","2.894","3.344","3.249","2.928","3.385","2.941","3.069","3.344","2.893","3.312","2.856"]
["IPLV","","","","","5.281","4.858","5.084","5.074","5.096","5.148","5.329","5.347","5.309","5.414","5.271","5.399","5.300"]
["SEER","","","","","4.778","4.329","4.602","4.713","4.715","4.662","4.899","4.823","4.782","4.972","4.984","5.057","4.883"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","2,514","2,514","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928"]
["","","","Высота","мм","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","Ширина","мм","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","2,479","2,527","2,612","3,113","3,320","3,484","4,187","4,386","4,506","5,217","5,607","6,159","6,516"]
["","Блок","","","кг","2,336","2,379","2,464","2,942","3,134","3,298","3,917","4,116","4,219","4,830","5,220","5,730","6,065"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["","Объем воды","","","л","143","148","148","171","186","186","270","270","287","387","387","429","451"]
["","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","42.07","39.69","45.63","54.30","60.89","73.19","18.09","19.87","16.45","20.12","21.06","26.35","23.82"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","4","4","4","6","6","6","8","8","8","10","10","12","12"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Расход воздуха","Охлаждение","Ном.","л/сек","22,510","22,510","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","45,020","56,275","56,275","67,530","67,530"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный"]
["Компрессор","Количество_","","","","3","4","3","4","4","5","5","6","6","6","7","7","8"]
["","Тип","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","87.9","87.8","88.1","89.5","89.6","89.7","90.8","90.9","91","91.9","91.9","92.6","92.7"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","68.8","68.8","69.0","69.8","69.9","70.0","70.6","70.7","70.8","71.2","71.2","71.5","71.6"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","ПГП","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Заправка","","","кг","22.0","25.0","30.0","31.0","35.0","39.0","45.0","50.0","53.0","59.0","63.0","68.0","77.0"]
["","Контуры","","Количество","","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Блок","Пусковой ток","","Макс.","A","693","697","735","750","792","838","891","936","979","1,032","1,078","1,131","1,219"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","229.6","243.8","277.7","266.8","312.2","372.3","401.2","464.7","509.7","529.5","597.9","615.2","727.8"]
["","","","Макс.","A","245","249","287","302","344","390","443","488","531","584","630","683","771"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","269","273","316","332","379","428","487","537","584","642","693","752","849"]
["Примечания","","","","","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки."]