{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":21,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWLD110J-SS","EWLD130J-SS","EWLD145J-SS","EWLD165J-SS","EWLD195J-SS","EWLD235J-SS","EWLD265J-SS","EWLD290J-SS (Archived)","EWLD310J-SS (Archived)","EWLD330J-SS (Archived)","EWLD360J-SS (Archived)","EWLD390J-SS (Archived)","EWLD430J-SS (Archived)","EWLD470J-SS (Archived)","EWLD500J-SS (Archived)","EWLD530J-SS (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","","","","","","","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","83 (2)"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","96"]
["Хладагент","Контуры","","Количество","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","ПГП","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Тип","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Компрессор","Тип","","","","","","","","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["","Количество_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Глубина","мм","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Высота","мм","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Способ","","","","","","","","","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["Рабочий диапазон","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","25","25","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","","","","","","","","2,505","2,533","2,562","2,608","2,655","2,845","3,036","3,036","3,036"]
["","Блок","","","кг","","","","","","","","2,474","2,500","2,526","2,568","2,611","2,795","2,979","2,979","2,979"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","","","","","","","","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник."]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","","","","","","","","285 (1)","306 (1)","327 (1)","355 (1)","382 (1)","428 (1)","473 (1)","501 (1)","529 (1)"]
["EER","","","","","3.51 (1)","3.33 (1)","3.25 (1)","3.24 (1)","3.42 (1)","3.58 (1)","3.51 (1)","3.26 (1)","3.25 (1)","3.25 (1)","3.35 (1)","3.43 (1)","3.52 (1)","3.59 (1)","3.55 (1)","3.52 (1)"]
["Подсоединения труб","Газовая магистраль","","","дюйм","","","","","","","","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","87.4 (1)","94.0 (1)","100 (1)","106 (1)","111 (1)","122 (1)","132 (1)","141 (1)","150 (1)"]
["Power supply","Фаза","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C, работа блока при полной нагрузке."]
["","","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744.","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12,0°C; температура воды испарителя на выходе 7,0°C; температура конденсации 45,0°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744."]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода","(3) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","","","","","","","","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки"]
["","","","","","","","","","","","","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора"]
["","","","","","","","","","","","","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов","(11) - Функционирует с использованием фторированных парниковых газов"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","110 (1)","128 (1)","142 (1)","163 (1)","191 (1)","236 (1)","264 (1)"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","31.2 (1)","38.4 (1)","43.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","66.0 (1)","75.3 (1)"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Ширина","мм","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Глубина","мм","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["Масса","Блок","","","кг","1124","1141","1237","1263","1305","1489","1489"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","1138","1159","1253","1281","1327","1518","1518"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник"]
["Компрессор","Тип","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["Компрессор","Количество","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","89","89","89","89","89","89","89"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","60","60","60","60","60","60","60"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","ПГП","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Подсоединения труб","Газовая магистраль","","","in","2\"1/2","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Электропитание","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]