{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH090J-SS","EWWH110J-SS","EWWH120J-SS","EWWH130J-SS","EWWH150J-SS","EWWH180J-SS","EWWH200J-SS"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","88.77","107.1","115.1","133.5","150.1","181.6","200.6"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Ширина","мм","913","913","913","913","913","913","913"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Масса","Блок","","","кг","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость"]
["","Материал","","","","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник"]
["","Объем воды","","","л","14","18","14","17","20","26","26"]
["Водяной теплообменник – испаритель","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","10.7","10.9","19.3","19.3","17.8","16.8","20.1"]
["Компрессор","Количество","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Тип","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["","Способ запуска_","","","","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник"]
["Рабочий диапазон","Сторона воды","Испаритель","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Испаритель-=-Мин.-=-°CDB","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Испаритель-=-Макс.-=-°CDB","°CDB","25","25","25","25","25","25","25"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","95","95","95","95","95","95","95"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Хладагент","Тип","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","ПГП","","","","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4"]
["","Заправка","","","кг","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Подсоединение труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Электропитание","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ед. изм.","Пусковой ток","","Ед. изм.-=-Пусковой ток-=-Макс.-=-A","A","153","153","197","197","197","290","290"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","39","44","55","60","65","76","84"]
["","","","Макс.","A","75","90","100","114","143","158","178"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","83","100","112","127","159","176","198"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825"]
["","","","","","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке."]
["","","","","","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]