{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":47,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-CZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYT016CZH-A1","EWYT016CZHBA1","EWYT016CZHCA1","EWYT021CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT021CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT021CZH-A1","EWYT021CZHBA1","EWYT021CZHCA1","EWYT025CZH-A1","EWYT025CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT025CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT025CZHBA1","EWYT025CZHCA1","EWYT032CZH-A1","EWYT032CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT032CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT032CZHCA1","EWYT032CZHBA1","EWYT040CZH-A1","EWYT040CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT040CZH-A2","EWYT040CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT040CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT040CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT040CZHCA2","EWYT040CZHBA2","EWYT040CZHCA1","EWYT040CZHBA1","EWYT050CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT050CZH-A2","EWYT050CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT050CZHCA2","EWYT050CZHBA2","EWYT064CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT064CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT064CZH-A2","EWYT064CZHBA2","EWYT064CZHCA2","EWYT090CZH-A2","EWYT090CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT090CZHBA2","EWYT090CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT090CZHCA2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","16.2","16.2","16.2","","","21.2","21.2","21.2","25.9","","","25.9","25.9","32.8","","","32.8","32.8","40.1","","41.8","","","","41.8","41.8","40.1","40.1","","51.3","","51.3","51.3","","","64.5","64.5","64.5","88.9","","88.9","","88.9"]
["Регулирование производительности","Способ","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","С инверторным управлением","","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","С инверторным управлением","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","","С инверторным управлением","","С инверторным управлением"]
["","Минимальная мощность","","%","18","18","18","","","14","14","14","12","","","12","12","19","","","19","19","15","","14","","","","14","14","15","15","","12","","12","12","","","15","15","15","14","","14","","14"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","5.60","5.60","5.60","","","6.70","6.70","6.70","8.70","","","8.70","8.70","10.4","","","10.4","10.4","13.5","","13.3","","","","13.3","13.3","13.5","13.5","","17.0","","17.0","17.0","","","22.0","22.0","22.0","31.2","","31.2","","31.2"]
["EER","","","","2.89","2.89","2.89","","","3.15","3.15","3.15","2.98","","","2.98","2.98","3.14","","","3.14","3.14","2.97","","3.15","","","","3.15","3.15","2.97","2.97","","3.02","","3.02","3.02","","","2.93","2.93","2.93","2.85","","2.85","","2.85"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","","6.29","6.29","6.29","6.05","","","6.05","6.05","6.25","","","6.25","6.25","5.87","","6.37","","","","6.37","6.37","5.87","5.87","","5.92","","5.92","5.92","","","5.88","5.88","5.88","5.61","","5.61","","5.61"]
["SEER","","","","5.20","5.20","5.20","","","5.32","5.32","5.32","5.34","","","5.34","5.34","5.67","","","5.67","5.67","5.34","","5.76","","","","5.76","5.76","5.34","5.34","","5.40","","5.40","5.40","","","5.27","5.27","5.27","5.12","","5.12","","5.12"]
["Размеры","Блок","Глубина","мм","802","802","802","","","802","802","802","802","","","802","802","802","","","802","802","802","","814","","","","814","814","802","802","","814","","814","814","","","814","814","814","814","","814","","814"]
["","","Высота","мм","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","","1,878","","","","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","","1,878"]
["","","Ширина","мм","1,152","1,152","1,152","","","1,152","1,152","1,152","1,152","","","1,152","1,152","1,752","","","1,752","1,752","1,752","","2,306","","","","2,306","2,306","1,752","1,752","","2,306","","2,306","2,306","","","2,906","2,906","2,906","3,506","","3,506","","3,506"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","кг","262","262","262","","","288","288","288","288","","","288","288","396","","","396","396","395","","551","","","","551","551","395","395","","551","","551","551","","","650","650","650","757","","757","","757"]
["","Блок","","кг","261","261","261","","","286","286","286","286","","","286","286","393","","","393","393","392","","546","","","","546","546","392","392","","546","","546","546","","","644","644","644","749","","749","","749"]
["Корпус","Цвет","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Вентилятор","Кол-во","","","1","1","1","","","1","1","1","1","","","1","1","2","","","2","2","2","","2","","","","2","2","2","2","","2","","2","2","","","3","3","3","4","","4","","4"]
["","Тип","","","Осевой","Осевой","Осевой","","","Осевой","Осевой","Осевой","Осевой","","","Осевой","Осевой","Осевой","","","Осевой","Осевой","Осевой","","Осевой","","","","Осевой","Осевой","Осевой","Осевой","","Осевой","","Осевой","Осевой","","","Осевой","Осевой","Осевой","Осевой","","Осевой","","Осевой"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD"]
["Компрессор","Количество_","","","1","1","1","","","1","1","1","1","","","1","1","1","","","1","1","1","","2","","","","2","2","1","1","","2","","2","2","","","2","2","2","2","","2","","2"]
["","Тип","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","Спиральный компрессор","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","Спиральный компрессор","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","Спиральный компрессор","","Спиральный компрессор"]
["Sound power level","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","76.0","76.0","76.0","","","76.0","76.0","76.0","78.0","","","78.0","78.0","79.0","","","79.0","79.0","80.0","","80.0","","","","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","","81.0","81.0","","","83.0","83.0","83.0","85.0","","85.0","","85.0"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","59.7","59.7","59.7","","","59.7","59.7","59.7","61.7","","","61.7","61.7","62.2","","","62.2","62.2","63.2","","62.8","","","","62.8","62.8","63.2","63.2","","63.8","","63.8","63.8","","","65.4","65.4","65.4","67.0","","67.0","","67.0"]
["Хладагент","Тип","","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","ПГП","","","675","675","675","","","675","675","675","675","","","675","675","675","","","675","675","675","","675","","","","675","675","675","675","","675","","675","675","","","675","675","675","675","","675","","675"]
["","Заправка","","кг","3.00","3.00","3.00","","","5.50","5.50","5.50","5.50","","","5.50","5.50","7.00","","","7.00","7.00","8.00","","12.0","","","","12.0","12.0","8.00","8.00","","12.0","","12.0","12.0","","","13.0","13.0","13.0","16.0","","16.0","","16.0"]
["","Контуры","Количество","","1","1","1","","","1","1","1","1","","","1","1","1","","","1","1","1","","2","","","","2","2","1","1","","2","","2","2","","","2","2","2","2","","2","","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","2''","","","","2''","2''","1''1/4","1''1/4","","2''","","2''","2''","","","2''","2''","2''","2''","","2''","","2''"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825"]
["","","","","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке."]
["","","","","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]