{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":10,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWH-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWH02AAFN6V3","FWH03AAFN6V3","FWH04AAFN6V3","FWH06AAFN6V3","FWH08AAFN6V3"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Явная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.24 (1)","1.49 (1)","2.00 (1)","3.47 (1)","4.29 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.94 (1)","3.38 (1)","3.02 (1)","5.81 (1)","6.98 (1)"]
["","Полная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.56 (1)","2.01 (1)","2.58 (1)","4.73 (1)","5.83 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","2.35 (1)","3.38 (1)","3.62 (1)","7.45 (1)","9.00 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","2.53 (3)","2.75 (3)","3.67 (3)","7.20 (3)","8.64 (3)"]
["","","","Выс.","кВт","3.55 (3)","4.22 (3)","4.81 (3)","10.60 (3)","12.40 (3)"]
["Потребляемая мощность","Низк.","","","кВт","0.018","0.032","0.057","0.047","0.064"]
["","Выс.","","","кВт","0.042","0.050","0.089","0.108","0.147"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","298","298","298","350","350"]
["","","","Ширина","мм","577","577","577","793","793"]
["","","","Глубина","мм","577","577","577","793","793"]
["Масса","Блок","","","кг","23.0","23.0","23.0","43.0","43.0"]
["Декоративна панель","Размеры","Блок","Высота","мм","41","41","41","75","75"]
["","","","Ширина","мм","730","730","730","860","860"]
["","","","Глубина","мм","730","730","730","860","860"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","289","306","479","718","902"]
["","","","Выс.","м³/ч","533","640","805","1,380","1,651"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБ(A)","33.0 (4)","40.0 (4)","47.0 (4)","35.0 (4)","40.0 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","45.0 (4)","50.0 (4)","58.0 (4)","51.0 (4)","56.0 (4)"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБ(A)","25.0 (4)","32.0 (4)","39.0 (4)","27.0 (4)","32.0 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","37.0 (4)","42.0 (4)","50.0 (4)","43.0 (4)","48.0 (4)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","271 (1)","351 (1)","453 (1)","822 (1)","1,010 (1)"]
["","","","Выс.","л/ч","410 (1)","589 (1)","637 (1)","1,299 (1)","1,571 (1)"]
["","Нагрев","","Выс.","л/ч","311 (3)","369 (3)","421 (3)","929 (3)","1,083 (3)"]
["","","","Низк.","л/ч","222 (3)","241 (3)","322 (3)","634 (3)","757 (3)"]
["","Потеря давления воды","Охлаждение","Низк.","кПа","3 (1)","10 (1)","5 (1)","10 (1)","10 (1)"]
["","","","Выс.","кПа","6 (1)","22 (1)","9 (1)","252 (1)","34 (1)"]
["","","Нагрев","Низк.","кПа","4 (3)","6 (3)","5 (3)","12 (3)","16 (3)"]
["","","","Выс.","кПа","8 (3)","12 (3)","9 (3)","23 (3)","30 (3)"]
["Допустимая температура воды","Охлаждение","","Мин.","°C","5","5","5","5","5"]
["","Нагрев","","Макс.","°C","80","80","80","80","80"]
["Подсоединения труб","Вода","","Вход","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Выпуск","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\""]
["","Дренаж","","НД","мм","10","10","10","10","10"]
["Подсоединение водопровода","Первичный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["","Дополнительный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Системы управления","Wired remote control","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230","230","230"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K."]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["","","","","","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]