{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWH-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWH02AATN6V3","FWH03AATN6V3","FWH04AATN6V3","FWH06AATN6V3","FWH07AATN6V3","FWH08AATN6V3"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Явная производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","1.33 (1)","1.66 (1)","2.43 (1)","3.42 (1)","3.68 (1)","4.59 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","2.14 (1)","3.18 (1)","3.79 (1)","5.29 (1)","6.10 (1)","7.35 (1)"]
["","Полная производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","1.70 (1)","2.39 (1)","3.40 (1)","4.64 (1)","5.16 (1)","6.34 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","2.53 (1)","4.31 (1)","5.00 (1)","7.01 (1)","8.24 (1)","9.73 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","1.97 (2)","2.29 (2)","3.49 (2)","5.16 (2)","5.22 (2)","6.71 (2)"]
["","","","Выс.","кВт","3.10 (2)","4.30 (2)","5.35 (2)","8.17 (2)","9.18 (2)","11.10 (2)"]
["Потребляемая мощность","Низк.","","","кВт","0.018","0.032","0.057","0.047","0.047","0.064"]
["","Выс.","","","кВт","0.042","0.050","0.089","0.108","0.108","0.147"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","298","298","298","350","350","350"]
["","","","Ширина","мм","577","577","577","793","793","793"]
["","","","Глубина","мм","577","577","577","793","793","793"]
["Масса","Блок","","","кг","23.0","23.0","23.0","43.0","43.0","43.0"]
["Декоративна панель","Размеры","Блок","Высота","мм","41","41","41","75","75","75"]
["","","","Ширина","мм","730","730","730","860","860","860"]
["","","","Глубина","мм","730","730","730","860","860","860"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","297","306","479","801","718","902"]
["","","","Выс.","м³/ч","557","640","805","1,494","1,380","1,651"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБ(A)","33.0 (4)","40.0 (4)","47.0 (4)","35.0 (4)","35.0 (4)","40.0 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","45.0 (4)","50.0 (4)","58.0 (4)","51.0 (4)","51.0 (4)","56.0 (4)"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБ(A)","25.0 (4)","32.0 (4)","39.0 (4)","27.0 (4)","27.0 (4)","32.0 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","37.0 (4)","42.0 (4)","50.0 (4)","43.0 (4)","43.0 (4)","48.0 (4)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","295 (1)","416 (1)","593 (1)","805 (1)","893 (1)","1,097 (1)"]
["","","","Выс.","л/ч","441 (1)","749 (1)","873 (1)","1,223 (1)","1,434 (1)","1,696 (1)"]
["","Нагрев","","Выс.","л/ч","539 (2)","747 (2)","930 (2)","1,420 (2)","1,596 (2)","1,930 (2)"]
["","","","Низк.","л/ч","342 (2)","399 (2)","607 (2)","897 (2)","908 (2)","1,167 (2)"]
["","Потеря давления воды","Охлаждение","Низк.","кПа","3 (1)","9 (1)","9 (1)","14 (1)","12 (1)","16 (1)"]
["","","","Выс.","кПа","6 (1)","26 (1)","18 (1)","28 (1)","26 (1)","32 (1)"]
["","","Нагрев","Низк.","кПа","3 (2)","7 (2)","8 (2)","14 (2)","10 (2)","15 (2)"]
["","","","Выс.","кПа","8 (2)","22 (2)","17 (2)","30 (2)","26 (2)","33 (2)"]
["Допустимая температура воды","Охлаждение","","Мин.","°C","5","5","5","5","5","5"]
["","Нагрев","","Макс.","°C","80","80","80","80","80","80"]
["Подсоединения труб","Вода","","Вход","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Выпуск","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","Дренаж","","НД","мм","10","10","10","10","10","10"]
["Подсоединение водопровода","Первичный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Системы управления","Wired remote control","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230","230","230","230"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K."]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["","","","","","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]