{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Теплопроизводительность","Общая производительность","","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Потребляемая мощность - 50 Гц","Охлаждение","","При высокой скорости вентилятора","кВт","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Нагрев","","При высокой скорости вентилятора","кВт","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Ширина","мм","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Глубина","мм","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Масса","Блок","","","кг","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Корпус","Цвет","","","","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)"]
["","Материал","","","","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали"]
["Вентилятор","Расход воздуха - 50 Гц","Охлаждение","При высокой скорости вентилятора","м³/мин","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","м³/мин","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Внешнее статическое давление — 50 Гц","","Выс.","Па","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","ПГП","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-При высокой скорости вентилятора-=-дБA","дБA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","При высокой скорости вентилятора","дБA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","При средней скорости вентилятора","дБA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","дБA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Нагрев","","При высокой скорости вентилятора","дБA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","При средней скорости вентилятора","дБA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","дБA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","","","НД","мм","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Газ","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","","","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Дренаж","","","","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм"]
["Высота подъема дренажа","мм","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Воздушный фильтр","Тип","","","","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка"]
["Стандартные аксессуары","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Электропитание","Наименование","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ток — 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","﻿﻿A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Примечания","","","","","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек."]
["","","","","","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока."]
["","","","","","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)"]
["","","","","","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи"]
["","","","","","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA"]
["","","","","","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы"]