{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUV","AZAS125MUV","AZAS140MUV"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","990","990","990"]
["","","","Ширина","мм","940","940","940"]
["","","","Глубина","мм","320","320","320"]
["Масса","Блок","","","кг","72","72","79"]
["Compressor","Type","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°CDB","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46"]
["","Hагрев","Темп. нар. возд.","Мин.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБ(A)","70","71","73"]
["","Отопление","","","дБ(A)","","71 (1)","73 (1)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","53","53","54"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","57","57","57"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Заправка","","","кг","2.6","2.6","2.9"]
["","ПГП","","","","675","675","675"]
["","Заправка","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","НД","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","30","30","30"]
["","","Система","Равносильно","м","50","50","50"]
["","","","Без заправки","м","30","30","30"]
["Подсоединения труб","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке"]
["","перепад уровня","IU - OU","Макс.","м","30","30","30"]
["","","IU - IU","Макс.","м","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Электропитание","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Напряжение","","","В","220-240","220-240","220-240"]
["Ток — 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","A","25","32","32"]
["Примечания","","","","","(1) - Согласно ENER Lot 21","(1) - Согласно ENER Lot 21","(1) - Согласно ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.","(2) - Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.","(2) - Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы."]
["","","","","","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","(4) - Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током ≤ 16 A на фазу","(4) - Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током ≤ 16 A на фазу","(4) - Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током ≤ 16 A на фазу"]