{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","770","990","990","1,430"]
["","","","Ширина","мм","900","940","940","940"]
["","","","Глубина","мм","320","320","320","320"]
["Масса","Блок","","","кг","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compressor","Type","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","Темп. нар. возд.","Мин.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Отопление","","","дБA","","70.0","71.0","70.0"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","48","53","54","53"]
["","Hагрев","","Ном.","дБA","50","57","58","54"]
["","Ночной тих. реж. работы","","Уровень 1","дБA","43","49","49","49"]
["Хладагент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Заправка","","","кг","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","НД","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Система","Равносильно","м","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Без заправки","м","30","30","30","30"]
["","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке"]
["","перепад уровня","IU - OU","Макс.","м","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Макс.","м","","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартные аксессуары","Хомуты","","","","2"]
["","Инструкции по установке","","","","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток - 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Примечания","","","","","(1) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Для сочетания с внутренними блоками FCAG~AVEB","(1) - Для сочетания с внутренними блоками FCAG~AVEB","(1) - Для сочетания с внутренними блоками FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током >16A и ≤ 75A  на фазу","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы."]
["","","","","","(3) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","(4) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(4) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(4) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(4) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Содержит фторированные парниковые газы","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A"]