{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","990","990","1,430"]
["","","","Ширина","мм","940","940","940"]
["","","","Глубина","мм","320","320","320"]
["Масса","Блок","","","кг","82.0","82.0","101.0"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","Темп. нар. возд.","Мин.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","70.0","71.0","70.0"]
["","Отопление","","","дБA","70.0","71.0","70.0"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","53","54","53"]
["","Hагрев","","Ном.","дБA","57","58","54"]
["","Ночной тих. реж. работы","","Уровень 1","дБA","49","49","49"]
["Хладагент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","кг","2.9","2.9","4.0"]
["","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","НД","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Система","Равносильно","м","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Без заправки","м","30","30","30"]
["","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке"]
["","Перепад уровней","IU - OU","Макс.","м","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Макс.","м","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартные аксессуары","Хомуты","","","","2","2","2"]
["","Инструкции по установке","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Ток - 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Примечания","","","","","(1) - Для сочетания с внутренними блоками FCAG~AVEB","(1) - Для сочетания с внутренними блоками FCAG~AVEB","(1) - Для сочетания с внутренними блоками FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(2) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(2) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC"]
["","","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A"]