{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Размеры","Блок","","Глубина","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Высота","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Ширина","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Масса","Блок","","","кг","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Эксплуатационный вес","","","кг","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","96","168","199","320","380","480"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["Компрессор","Type","","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","99","105","105","106","107","109"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","80","86","86","87","88","89"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","65","65","65","65","65","65"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Заправка","","","кг","100","150","180","290","320","350"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","2","2","2"]
["","ПГП","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]