{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","","кВт","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Регулирование мощности","Способ","","","","","","","","","","","","","","Перемен.","","Перемен.","","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Размеры","Unit","","Глубина","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Высота","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Ширина","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Блок","","","кг","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Корпус","Цвет","","","","","","","","","","","","","","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","","","","","","","","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","","","","","","","","","","","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый"]
["Вентилятор","Количество","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Fan motor","Привод","","","","","","","","","","","","","","Прямой пуск","","Прямой пуск","","Прямой пуск"]
["Компрессор","Количество_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Тип","","","","","","","","","","","","","","Одновинтовой компрессор_","","Одновинтовой компрессор_","","Одновинтовой компрессор_"]
["","Способ запуска","","","","","","","","","","","","","","С приводом инвертора","","С приводом инвертора","","С приводом инвертора"]
["Уровень звуковой мощности","Cooling","","Ном.","дБ(A)","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Хладагент","Type","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Заправка","","","кг","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Контуры","","Количество","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Piping connections","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Фаза","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Частота","","","Гц","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Напряжение","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Макс.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Блок","Пусковой ток","","Макс.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Макс.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","","Бесступенчатое","","Бесступенчатое","","Бесступенчатое"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Ширина","мм","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["Масса","Блок","","","кг","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","","Слоновая кость","","Слоновая кость","","Слоновая кость"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Компрессор","Количество","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Тип","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","","Одновинтовой компрессор_","","Одновинтовой компрессор_","","Одновинтовой компрессор_"]
["","Способ запуска_","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Сторона воды","Испаритель","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Испаритель-=-Мин.-=-°CDB","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Испаритель-=-Макс.-=-°CDB","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","ПГП","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Контуры","","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Подсоединение труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Электропитание","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Ед. изм.","Пусковой ток","","Ед. изм.-=-Пусковой ток-=-Макс.-=-A","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Макс.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке."]
["","","","","","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825."]
["","","","","","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается."]
["","","","","","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","","(11) - Жидкость: Вода","","(11) - Жидкость: Вода","","(11) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]