{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-GT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02GATNMV1","FWT03GATNMV1","FWT04GATNMV1","FWT05GATNMV1","FWT06GATNMV1"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Явная производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","1.50 (1)","1.49 (1)","1.91 (1)","2.77 (1)","3.22 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.82 (1)","1.99 (1)","2.60 (1)","3.38 (1)","4.03 (1)"]
["","Полная производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","1.94 (1)","2.02 (1)","2.52 (1)","3.76 (1)","4.04 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","2.40 (1)","2.67 (1)","3.27 (1)","4.49 (1)","5.21 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","2.06 (2)","2.25 (2)","2.75 (2)","4.03 (2)","4.83 (2)"]
["","","","Выс.","кВт","2.71 (2)","2.96 (2)","3.71 (2)","5.07 (2)","6.23 (2)"]
["Потребляемая мощность","Низк.","","","кВт","0.03","0.03","0.03","0.04","0.06"]
["","Выс.","","","кВт","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","288","288","288","310","310"]
["","","","Ширина","мм","800","800","800","1,070","1,070"]
["","","","Глубина","мм","206","206","206","224","224"]
["Масса","Блок","","","кг","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","340 (3)","374 (3)","442 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Выс.","м³/ч","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1,053 (3)"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБ(A)","36 (4)","39 (4)","45 (4)","47 (4)","51 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","45 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБ(A)","25 (5)","25 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","420","460","570","780","910"]
["","","","Выс.","л/ч","420","460","570","780","910"]
["","Нагрев","","Выс.","л/ч","420","460","570","780","910"]
["","","","Низк.","л/ч","420","460","570","780","910"]
["","Потеря давления воды","Охлаждение","Низк.","кПа","24","20","28","23","26"]
["","","","Выс.","кПа","34","24","31","30","36"]
["","","Нагрев","Низк.","кПа","23","16","19","24","30"]
["","","","Выс.","кПа","35","23","31","32","42"]
["Подсоединения труб","Вода","","Вход","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Выпуск","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Дренаж","","НД","мм","19","19","19","19","19"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Фаза","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Входной ток","Низк.","","","A","0.17","0.19","0.19","0.25","0.31"]
["","Выс.","","","A","0.19","0.20","0.21","0.29","0.34"]
["Мотор вентилятора","Потребляемая мощность","","Низк.","кВт","0.025","0.029","0.033","0.042","0.060"]
["","","","Выс.","кВт","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 50°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 50°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 50°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 50°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 50°C"]
["","","","","","(3) - Расход воздуха при 0 Па ВСД","(3) - Расход воздуха при 0 Па ВСД","(3) - Расход воздуха при 0 Па ВСД","(3) - Расход воздуха при 0 Па ВСД","(3) - Расход воздуха при 0 Па ВСД"]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["","","","","","(5) - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м перед блоком 0,8 м под вертикальной осевой линией блока (JIS C 9612).","(5) - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м перед блоком 0,8 м под вертикальной осевой линией блока (JIS C 9612).","(5) - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м перед блоком 0,8 м под вертикальной осевой линией блока (JIS C 9612).","(5) - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м перед блоком 0,8 м под вертикальной осевой линией блока (JIS C 9612).","(5) - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м перед блоком 0,8 м под вертикальной осевой линией блока (JIS C 9612)."]