{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","При высокой скорости вентилятора","дБA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","При низкой скорости вентилятора","дБA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","При средней скорости вентилятора","дБA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Охлаждение","При низкой скорости вентилятора","дБA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","При высокой скорости вентилятора","дБA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","При средней скорости вентилятора","дБA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Монтажная плита","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Модель установки","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Пакет для винтов","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Материал кабельного зажима","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Теплоизоляционная лента","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Общие меры предосторожности","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Хладагент","ПГП","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Тип","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","При высокой скорости вентилятора","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","Газ","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","Дренаж","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Охлаждение","При высокой скорости вентилятора","дБA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Air filter","Type","","","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Глубина","мм","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Высота","мм","290","290","290","290","290","290","290"]
["Корпус","Цвет","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Масса","Блок","","кг","12","12","12","12","15","15","15"]
["Производительность по отоплению","Общая производительность","При высокой скорости вентилятора","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Наименование","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Напряжение","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи"]
["","","","","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA"]
["","","","","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы"]